广东东实开能能源有限公司东莞市桥头镇山和垃圾填埋场治理项目-大东洲筛分厂临时配电承包

询价文件

询价编号：GDDSKN-QT-LSPD-001

询价单位：广东东实开能能源有限公司

2020年2月

报价邀请书

各单位：

我公司决定对广东东实开能能源有限公司莞东莞市桥头镇山和垃圾填埋场治理项目-大东洲筛分厂临时配电进行询价询价，请各单位按询价文件规定的内容，参加本工程的报价。

| 序号 | 内容规定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 工程名称：广东东实开能能源有限公司东莞市桥头镇山和垃圾填埋场治理项目-大东洲筛分厂临时配电承包； - 建设地点：东莞市桥头镇山和垃圾填埋场； - （3）承包方式：包设备、设计、安装及验收。 （4）工期要求：中标单位收到中标通知后40天。 （5）现场勘探：报价人自行组织勘探。 |  |
| 2 | 询价工作范围：本项目主要工作内容为新装2台800kVA箱式变压器及其附属设施施工，报价人需根据询价方要求及现场条件，完成本临时用电工程，包括但不限于以下内容：图纸深化及优化，报装及验收通电、设备材料供货、施工及调试、电缆沟槽开挖、回填及绿化恢复，含向有关部门办理手续（如有必要）。 |  |
| 3 | 资金来源：企业自主资金； |  |
| 4 | 最高限价：人民币75万； |  |
| 5 | 采购方式：询价； |  |
| 6 | 定标原则：技术标书合格，经评审的合理低价中标； |  |
| 7 | 报价文件份数：正本一份，副本二份。 |  |
| 8 | 报价书递交至：东莞市东城街道八一路1号机关二号大院102室。 递交截止时间：2020年 3月3日16:00前（北京时间） |  |
| 9 | 开标时间：2020年3月3日17:00（北京时间） |  |
| 10 | 采购联系人：吕碧文（15692019575） 技术联系人：田雨（13825508661） 邮箱：lvbw@gddskn.com |  |
| 11 | 询价文件获取时间及方式：2020 年 2月29日前有效的电子询价文件由询价人通过登录招标代理广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/）。 |  |

1 项目背景及需求

- 1.1项目背景

桥头镇山和垃圾填埋场位于桥头镇山和村S310线山和段，该填埋场于2010年左右启用，进场垃圾包括大件垃圾、绿化垃圾、建筑垃圾以及普通工业垃圾，总垃圾量约为134万m³。填埋场分两处，分别为山和（南侧）、岗头（北侧）两片，其中山和片（南侧）填埋场占地面积约67308㎡（100.9亩）55299平方米，岗头片约24848㎡（37.3亩），合计约138.2亩。目前该场已经停用，但由于历史原因，填埋场没有经过规范的设计，仅采取简易堆填方式，填埋场没有设置渗滤液导排系统、渗滤液处理设施。

山和填埋场周边环境敏感点包括鱼塘、农田等，距离填埋场（岗头片）50米左右为力嘉包装（东莞）有限公司。

由于莞番高速桥头段目前正在建设中，该路段的规划道路有部分穿过山和垃圾填埋场，因垃圾堆体影响高速建设，现准备将规划道路内的垃圾进行清理整治，根据施工单位的勘查和测算，高速公路红线内拟搬迁垃圾体量约110.58万m³。

图1山和填埋场垃圾堆体卫星图

- 1.2项目规范及相关要求

1.2.1本工程用电设计和施工要满足国家相关规程规范要求。主要规范如下：

（1）GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》

（2）GB 50054-2011 《低压配电设计规范》

（3）GB 50217-2017 《电力工程电缆设计规范》

（4）GB 50227-2017 《并联电容器装置设计规范》

（5）GB/T50065-2011 《交流电气装置接地的设计规范》

（6）DL5222-2005 《导体和电器选择设计技术规定》

（7）GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

（8）GB50060-2008 《3~110KV高压配电装置设计规范》

（9）GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》

（10）GB/T 50063-2017《电力装置电测量仪表装置设计规范》

- 本工程除国家规程规范外还应满足当地供电公司对用电安全的相关要求。

1.2.2相关要求

本期新装2台800kVA箱式变压器，变压器、高低压柜在地面一层室内安装。供电方式采用10kV单电源供电方式，电缆型号YJV22-8.7/15kV-3*70。

变压器选用SCB11-800kVA，D,yn11 Uk=6%，干式变压器。高低压柜采用国家标准型。

保护配置：电源进线柜设过流、速断、高压零序等保护。变压器出线柜装设过流、过负荷等保护。低压进线断路器装设过载长延时、短路短延时，短路瞬时三段是保护，低压断线断路器设过载长延时，短路瞬时两段保护。

计量方式采用高供高计的计量方式。

本工程无功补偿采用低压侧集中静态补偿的方式，每台变压器配置360kvar电容器组，设计要求补偿后，功率因数应达到0.9以上。电容器组可选手动/自动投切方式。

接地系统：水平接地体采用40*4的热镀锌扁铁，垂直接地极选用热镀锌角钢50*50*5。本期高低压设备共用接地装置，要求接地电阻不大于4欧，如达不到要求需采用降阻措施。本期低压配电采用TN-S系统。

本工程严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002施工和验收，并满足供电公司和甲方验收要求。

2 询价文件组成

2.1 询价单位在报价截止日期前 1 天在询价文件的答疑澄清记录，均是询价文件的组成部分，对询价单位起约束作用。

2.2 报价单位收到询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有疑问应该及时向询价单位提出，否则，由此引起的报价损失自负。报价单位同时应认真审阅询价文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果报价单位的报价文件没有按照询价文件要求提交全部资料或者询价文件没有对询价文件做出实质性响应，其风险应由报价单位自行承担，并且根据有关条款规定，其报价有可能被视为无效。

3 询价文件的澄清

3.1报价单位若对询价文件有疑问，需要询价单位予以澄清，应于报价截止日期前 2 天向询价单位提出答疑申请。不论是询价单位根据需要主动对询价文件进行必要的澄清或是根据报价单位的要求对询价文件做出澄清，询价单位都应在报价截止日期前 1 天前发出答疑澄清记录给所有报价单位。报价单位收到询价单位答疑澄清记录时，应及时回复询价单位商务经办人，若不回复，则视为已接收并认可全部答疑澄清记录问题。询价文件的澄清作为询价文件的组成部分，具有约束力。

4 询价文件的修改

4.1 询价文件发出后，在报价截止日期前 1 天的任何时候，确需要变更询价内容的，询价单位可主动或在解答报价单位提出的澄清问题时对询价文件进行修改。

4.2 询价文件的修改将书面发送给所有报价单位，询价文件的修改作为询价文件的组成部分，并具有约束力。

4.3 当询价文件、答疑澄清记录内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

4.4 询价单位保证询价文件答疑澄清记录在报价截止时间至少 1 天前发给所有报价单位。为使报价单位在编写报价文件时有充分时间对询价文件的修改（补充）部分进行研究，询价单位可以酌情延长递交报价文件的截止日期。

5 报价文件的语言及度量单位

5.1 报价单位与询价单位之间与报价有关的所有往来通知、函件和报价文件均应使用中文。报价单位随报价文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释报价文件，应以中文为准。

5.2 除工程建设标准及技术要求另有规定外，报价文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

6 报价文件的组成

6.1报价文件由商务标、技术标两部分组成。

6.2技术标书：

具体内容详见询价文件第1.2项目规范及相关要求。

6.3商务标书：

报价书

工程量清单报价书

7 报价要求

7.1 报价单位在提交标书前，对本工程的有关图纸、技术说明、质量检验要求、询价文件、合同条款、现场条件、工程所在地周围环境、交通等情况应认为均已详细研究明了。对询价文件有疑问或存在问题的，须在报价时向甲方提出，对于此类疑问或问题报价单位不予提出，询价单位有权作出不利于报价单位不利的解释。

7.2 报价报价中已按询价文件和合同条款中的工程承包范围、质量要求、质量检查验收标准、工期等要求并充分考虑了人工、材料、机械、施工措施、运距大小、施工用水电、包装运输、施工、管理、质量检查、预留、预埋、试验、验收费用、利润、政府相关部门收取的一切费用及所有税费等因素计算了全部费用及风险，保证报价报价准确无误，如有错漏概由报价单位负责。

7.3 报价单位应充分考虑材料及半成品运输和包装、半成品及成品保护、工程项目红线范围内二次搬运（按照甲方工程师指定堆放点，无论距离多少）、完成合同内容所必须的所有施工措施、施工临时设施及各种施工必备手续的办理等一切可能发生的费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

7.4 报价单位在报价时充分考虑了完成合同内容所必须的所有临时施工措施、安全文明施工措施、施工临时设施、临时道路、施工用水电接入点的位置、施工场地内的排水及各种施工必备手续的办理等一切可能发生的费用。

7.5 报价单位在报价前必须充分考虑其他分包工程的施工配合以及交叉施工，满足询价单位提出的一些临时性、突击性工作可能造成的成本增加（如：人员安排、施工组织等）。

7.6 报价单位在提交标书前应充分考虑施工时间、天气情况、白天及夜间施工、雨季施工等对工期及造价的影响。

8 报价有效期

8.1 报价应在规定的开标日后的90日历天内保持有效，报价有效期不满足要求的报价将被视为非响应性报价而予以拒绝。

8.2 如果出现特殊情况，在原定报价有效期期满之前，询价单位可向报价单位提出延长有效期的要求，但最多不超过60日历天。并及时通知报价单位，报价单位不得拒绝。

8.3 报价有效期内，报价单位不得要求修改报价文件，中标后不得拖延或拒签合同。

8.4 在特殊情况下，在第一次延长期满之前询价单位可以提出进一步延长报价有效期的要求，这种要求应以书面方式通知所有报价单位，报价单位提交的报价保证金（保函）的有效期也相应延长，但报价单位可以拒绝这种要求，询价单位不能因此而没收报价保证金。对于同意延长报价有效期的报价单位，不得要求也不得改变其报价文件。

9 履约保证金

9.1 中标单位应在接到中标通知书 7天内向询价单位出具金额为中标金额的10%的履约保函或履约保证金。

9.2 履约保证金交纳采用银行转账或不可撤销银行保函的形式。

9.3 工程竣工并验收合格后，报价单位将履约保证金收据提交询价单位现场工程师确认后，提交询价单位成本管理部相关人员进行确认，并经询价单位财务管理部相关人员确认后方能退还。

9.4 如果中标单位未能按合同要求履行义务，询价单位有权要求没收履约保证金。给询价单位造成的损失，而且损失超过履约保证金金额的，询价单位有权对超过部分要求赔偿。

10 报价截止日期

10.1 报价截止日期按询价文件所规定的报价截止时间为准。

10.2 询价单位按本须知第3条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交报价文件的截止日期。在此情况下，报价单位的所有权力和义务以及报价单位受制约的截止日期，均以延长后新的报价截止日期为准。

10.3 询价文件的修改

10.3.1在报价截止日期前，询价人有可能以补充通知的方式修改询价文件。

10.3.2补充通知将以书面方式发给各报价人，补充通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。询价人在发出书面通知时，报价人应及时到询价人处收取书面通知。如报价人要求询价人以传真或其他的方式进行传递时，询价人对报价人是否收到通知的责任将不予承担。

10.3.3为使报价人在编制报价文件时把补充通知内容考虑进去，询价人将延长递交报价文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

11 合同签订要求

11.1 中标单位收到中标通知书后，在7天内办理完向询价单位交纳履约保证金，在7天内完成与询价单位合同签订事宜，否则询价单位有权取消其中标资格。

11.2 中标价即为合同价。

- 12 付款方式

| 付款 | 付款比例 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一笔 | 20% | 合同签订后5个工作日 | 预付款，支付前中标人提供履约保函或提交履约保证金 |
| 第二笔 | 30% | 施工图通过审查（甲方和供电公司）及乙方全部设备材料进场后5个工作日 | 进度款1 |
| 第三笔 | 45% | 工程竣工验收合格（甲方和供电公司）后5个工作日 | 进度款2 |
| 第四笔 | 5% | 工程质保期为一年 | 质保金 |

13 承包方式

13.1中标人应按照询价图纸、询价文件要求包设计、包施工安装、包设备材料、包工期、包验收，合同总价包干的方式承包本工程。

13.2本工程不允许中标人进行转包。

14 安全责任

14.1 中标单位需按相关的国家、地方或行业标准，对整个项目过程中的安全、环保、质量设计负责，如出现施工过程中产生的安全事故、质量事故，除承担相应责任外，还需无偿负责后续收尾、整改工作。

14.2、工程质量必须符合现行的国家及地方验收规范、规程中的规定，若工程质量不符合验收规定，视同违约。报价人中标后在施工过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，询价人及建设单位不承担任何责任，同时追究因此带来的相关损失。

14.3、中标人未按照约定支付工人工资、拖欠和克扣工人工资的以及侵害工人工资报酬权益的其他行为，应承担违约责任，询价人有权从其工程款中支付，中标人还应赔偿2000元以上20000元以下违约金。凡出现拖欠民工工资而产生纠纷时，中标人应承担违约责任，除应及时支付拖欠工资平息纠纷外，还须赔偿违约金50,000元，违约金将直接从工程款中扣除。情节严重的，询价人将上报政府有关部门，记入信用档案甚至降低施工资质。

14.4、如中标人未按照“施工要求”规定实施的，经询价人或监理公司提出整改通知，中标人仍不整改的，视情节轻重，须赔偿违约金500元~5,000元；如发生打架斗殴事件，每发生一次并且无论责任是谁，须赔偿违约金10,000元，违约金将直接从工程款中扣除。

14.5、中标人安全文明施工不规范，经监理公司或询价人提出整改通知，仍不整改的，每次扣除赔偿违约金3000~10000元，违约金将直接从工程款中扣除。

时间内签订合同，询价单位有权取消其中标资格，将考虑与其余报价单位签订合同。

15 其他

1、保修

中标人应按国家规定，对本工程进行保修。保修期从询价人代表批准的工程实际竣工之日算起。保修期限、保修金额和支付办法将在合同协议条款中明确。本工程竣工验收前，双方签订《建设工程质量保修书》。

保修期限：

（1）双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（2）主要电气设备的质保期为项目施工完成验收后1年。

（3）其它未尽事宜按国家《建设工程质量管理条例》规定强制性执行。

2、工程变更

没有询价人的指示，中标人不得进行任何变更。除询价人提出的项目变更外，其余不作调整。

询价人对原设计图及询价文件内容有修改或变更增减，应向中标人发出变更通知书，中标人不得有异议且应积极配合支持。

在施工过程中，中标人应及时做好变更记录，在变更指令发出后及时办理变更手续。

变更工程量原则上要求由中标人现场代表、询价人项目代表当天进行签名，情况特殊的可在三天内进行补签，工程变更单统一采用询价人指定的表格，设计变更图纸、变更测量、变更预算、变更记录、变更图片将作为变更附件。

3、报价偏离及合理化建议

（1）	报价人如对询价项目的要求在技术和经济方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

（2）	报价人可以在报价文件中对询价文件要求的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于询价文件中提出的响应要求，并且使询价人满意，并且须经询价人认可。

# 附件1：

# 投  标  书

致：  广东东实开能能源有限公司：

在观察了现场并仔细研究了        询价文件后，我们愿意以合同总价为￥                         元人民币，其中设备材料费用含税总价为      元整，含13%的增值税；施工费用含税总价为      元整，含9%的增值税。

依照所述工程图纸、询价文件及合同条款的要求实施、完成上述全部供货工作。

- 一旦我们的报价被接纳，我们将在询价文件的要求进行供货及施工，并按合同要求的供货期完成施工。

- 我们同意在正式合同签署之前，本报价书将始终对我们具有约束力，并可随时被你们接受。

- 如果我们在接到中标通知后，没有按询价文件要求交纳履约保证金，没有按询价文件约定的时间签署正式合同，或坚持提出附加条件，那么我们同意你们有另选中标单位的权利。我们应当向你们支付本工程中标价10％的违约金。

- 我们知道你们并无义务接受任何收到的最低报价为中标价。

- 本标函已充分考虑贵司已向我们发出的关于询价文件的修改通知（如有的话）。

报价单位：（章）

负 责 人：

# 附件2：

## 授权书格式

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）        （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加              （询价人名称）的               工程的报价。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人                性别：        年龄：

代理人身份证号码：

单位：（盖章）            部门：         职务：

报价人：（盖法人章）

法定代表人：（签章）

附件3 履约保函格式

- 不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （发包人）

鉴于         （地址：          ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目安装完毕验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：

联系电话：

日期：

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

注：1、本保函应由银行支行及以上的银行机构开具，并加盖公章，对于保证人的业务章、合同专用章等采购人将不予认可；

2、本保函必须按上述格式、内容等要求开具，否则采购人将不予接收。

附件4：法定代表身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位地址：

经营期限：

法定代表人：

职  务：             年  龄：         性  别：

身份证号：

附：身份证扫描件

报价人名称（加盖单位公章）：

日    期：

# 附件5：

## 规范偏离表

工程名称：

|  | 序号 | 项目内容 | 询价文件 规范要求 | 报价文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应询价文件要求。

报价人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

# 附件6

# 中标通知书

编号：

致：    （中标供应商法定全称） 公司

兹正式通知贵司中标   （询价工程项目全称）  工程，中标金额为（人民币大写）：________   ____(小写：￥             )。

中标工程开工日期以我司发出的书面开工令上的开工日期为准，在开工日期之前，贵司进行施工筹备所发生的各类费用由贵司承担。

请贵司在收到本中标通知书后     日历天内提交履约保函（或履约保证金）；在收到本中标通知书后   __日历天内前往我司签订正式合同。我司经办联系人：        ，联系电话：        。

在正式合同签订之前，本中标通知书连同我司询价文件、贵司报价文件、以及招报价期间经双方确认的各种往来函件，构成对贵我双方具有法律约束力的文件。

在正式合同签订之前，如果贵司有任何违反本中标通知书约定的行为，我司有权取消贵司的中标资格，并没收贵司报价保证金。

有限公司

签字： （加盖公章）

日期：    年   月   日

回   执   联

致：                      有限公司

我司已于     年    月    日收到贵司签发的   （询价工程项目全称）          工程中标通知书，我司同意并接受中标通知书对我司的法律约束力，并将按中标通知书要求跟进后续工作

# 附件7：合同模板

合同编号：

广东东实开能能源有限公司东莞市桥头镇山和垃圾填埋场治理项目大东洲筛分厂临时配电承包合同

工程名称：   东莞市桥头镇山和垃圾填埋场治理项目

发包人（甲方）： 广东东实开能能源有限公司

承包人（乙方）：

订立日期：2020年   月   日

合同协议书

发包人（甲方）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（乙方）：

委托代理人：

法定注册地址：

甲乙双方依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

承包范围：

三、承包方式：

承包方式：包设计、包施工安装、包设备材料、包工期，包验收。

四、合同价款

合同总价：大写：                ，小写：            元整。

其中设备材料费用含税总价为      元整，含13%的增值税；施工费用含税总价为      元整，含9%的增值税。

五、合同形式

本合同采用总价包干的形式，（该价格含设备材料费、安装人工费、验收费用、机械费、措施费、管理费、利润、风险费用等费用），本价格一经双方确认，任何因素造成的单价增加均不调整。

六、合同工期

计划开工日期：2020年    月     日。

计划竣工日期：2020年    月     日。

工程施工天数为       天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以实际施工天数为准，因人力或自然不可抗拒因素除外。

七、质量标准

工程质量标准：（1）GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》

（2）GB 50054-2011 《低压配电设计规范》

（3）GB 50217-2017 《电力工程电缆设计规范》

（4）GB 50227-2017 《并联电容器装置设计规范》

（5）GB/T50065-2011 《交流电气装置接地的设计规范》

（6）DL5222-2005 《导体和电器选择设计技术规定》

（7）GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

（8）GB50060-2008 《3~110KV高压配电装置设计规范》

（9）GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》

（10）GB/T 50063-2017《电力装置电测量仪表装置设计规范》

八、款项支付

本工程有预付款，有进度款，支付前均需提供等额增值税专用发票，按以下进度付款：

1、本合同签订之后5个工作日内，发包人即向承包人支付合同总价款的  20% ，金额：￥          元，大写：                         ；

2、施工图通过审查（甲方和供电公司）及乙方全部设备材料进场后5个工作日内，发包人即向承包人支付合同总价款的  30% ， 金额：￥         元，大写：                          ；

3工程竣工验收合格（甲方和供电公司）并提交符合要求的竣工验收资料后5个工作日，发包人即向承包人支付合同总价款的  45%，金额：￥         元，大写：                          ；

4、项目质保期满后10天，发包人即向承包人支付合同总价款的 5%，金额：￥   元，大写：                             ；

九、双方项目经理

1、发包人工地代表

发包人派驻施工现场的代表称为工程师或发包人代表，为发包人履行本合同的代表人。发包人代表应具有相应专业知识的人员担任。

发包人派驻工地代表（工程师）姓名：       ；身份证号：

2、承包人工地代表

承包人派驻工地代表称为项目经理（或施工员）。项目经理是承包人组织现场安装施工的代表，项目经理应具有相关专业知识，其权利限于现场安装施工的指挥和协调。

承包人派驻工地的项目经理姓名：        ；身份证号：

### 十、双方一般权利和义务

1、发包人工作

1.1发包人按约定的内容和时间完成以下工作：

（l）平整施工场地硬化，使施工场地具备施工条件。

（2）将施工所需水、电及道路通至施工场地，保证施工期间的需要。

（3）发包人按合同约定支付工程款。

（4）发包人按合同约定及时组织验收，并在验收后3天内给予书面答复。

1.2  发包人应切实遵照履行本合同前述第八条，如不能如约履行，承包人有权要求发包人按实际超出天数计算，每天按合同总价款的5‰进行违约赔偿。

2、承包人工作

2.l承包人按约定的内容和时间完成以下工作：

（1）仔细踏勘现场，及时向甲方提出影响工程进度、质量、安全等的不利因素，并积极配合现场整改，达到施工条件；

（2）严格按照施工图纸、国家现行的有关规范、标准、操作规程组织本工程的制作、安装、施工。

（3）全力组织材料、人工、机械，消除过程不利因素，并按甲方有可能发生的抢工要求、按期完成工程的制作安装；

（4）保证该工程验收通过。

（5）保证文明施工，保证施工场地清洁,符合国家、地方政府规定及发包人要求的环境卫生管理的有关规定。

2.2承包人未能履行2.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人相应损失。

2.3因承包人原因导致工期延误或给发包人造成损失的，工期不顺延并承担给发包人带来的相应的损失。

### 十一、安全施工

1、安全施工与检查

1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任或因此发生的费用，由承包人承担。

1.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2、安全防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

3、事故处理

3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.2发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

4.安全责任

4.1承包人需按相关的国家、地方或行业标准，对整个项目过程中的安全、环保、质量设计负责，如出现施工过程中产生的安全事故、质量事故，除承担相应责任外，还需无偿负责后续收尾、整改工作。

4.2 工程质量必须符合现行的国家及地方验收规范、规程中的规定，若工程质量不符合验收规定，视同违约。承包人在施工过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全责任事故，费用及责任由其全部承担，发包人不承担任何责任，同时追究因此带来的相关损失。

4.3 承包人未按照约定支付工人工资、拖欠和克扣工人工资的以及侵害工人工资报酬权益的其他行为，应承担违约责任，发包人有权从其工程款中支付，承包人还应赔偿2000元以上20000元以下违约金。凡出现拖欠民工工资而产生纠纷时，发包人应承担违约责任，除应及时支付拖欠工资平息纠纷外，还须赔偿违约金50,000元，违约金将直接从工程款中扣除。情节严重的，发包人将上报政府有关部门，记入信用档案甚至降低施工资质。

4.4 如承包人未按照“施工要求”规定实施的，经发包人或监理公司提出整改通知，承包人仍不整改的，视情节轻重，须赔偿违约金500元~5,000元；如发生打架斗殴事件，每发生一次并且无论责任是谁，须赔偿违约金10,000元，违约金将直接从工程款中扣除。

4.4 承包人安全文明施工不规范，经监理公司或发包人提出整改通知，仍不整改的，每次扣除赔偿违约金3000~10000元，违约金将直接从工程款中扣除。

### 十二、工程变更

1、工程设计变更

1.1施工中发包人如因设计基本条件变化需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。

1.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

2、其它变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

3、确定变更价款

3.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款，变更合同价款按下列原则进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

3.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

3.3发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人不同意承包人提出的变更价款，按第十六条关于争议的约定处理。

3.4发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

3.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

### 十三、竣工验收

1、发包人收到竣工验收报告，在验收后3天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，由责任方承担由自身原因造成的修改费用。

2、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

### 十四、违约、索赔和争议

1、违约

1.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）发包人不按合同约定支付工程款，导致工程无法进行；

（2）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，并顺延延误的工期，赔偿因其违约给承包人造成的损失。

1.2承包人违约，当发生下列情况时：

（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

1.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2、索赔

2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（l）索赔事件发生后3天内，向发包人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后3天内，向发包人提出延长工期和(或)补偿的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔予以认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后3天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

2.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按下列程序以书面形式向承包人索赔：

（l）索赔事件发生后3天内，向承包人发出索赔通知；

（2）发出索赔意向通知后3天内，向承包人提出经济补偿的索赔报告及有关资料；

（3）承包人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）承包人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，发包人应当阶段性向承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后3天内，向承包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

3、争议

3.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向工程所在地区仲裁委员会申请仲裁。

第二种解决方式：向有管辖权的工程所在地区人民法院起诉。

3.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

（2）调解要求停止施工，且为双方接受。

（3）仲裁机构要求停止施工。

（4）法院要求停止施工。

### 十五、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包方代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。承包方项目经理认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师提交受害情况的损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

（2）发包人或承包人人员伤亡由所在单位负责，并承担相应费用。

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用发包人承担。

（5）延误的工期相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十六、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。补充条款与合同具有同等法律效力。

十七、合同份数

本施工合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份。

十八、合同生效与终止

合同订立时间：2020年     月    日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效，工程款全部结算完合同终止。

发包人：（公章）             承包人：（公章）

住所：                      住所：

法定代表人/委托代理人：     法定代表人/委托代理人：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

开户银行：                  开户银行：

帐号：                      帐号：

### 附件：

安全生产协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为保证                    项目  施工生产的顺利进行，确保职工的安全与健康，争创文明工地，各班组必须执行上级有关文件的规定，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”。本着“谁主管，谁负责”的原则，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本协议书，提高工人的自防、自治、自卫能力，实现安全无事故的目标。

一、双方的责任与义务：

（一）甲方的责任与义务：

1、负责对乙方工人的入场教育和上岗前的安全培训、考试，进行安全交底，组织学习安全《奖惩办法》。

2、负责对乙方进行部分分项工程、不同工种、机电设备使用的安全技术交底工作，并履行签字手续。

3、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业，负责承担因违章指挥的发生事故的全部责任。

4、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见，并限期整改完毕，同时按规定给予相应的处罚。

（二）乙方的责任和义务：

1、负责为工人购买保险，全权为工人的安全负责；

2、负责对其工人进行入场教育和安全知识考试。

3、严禁使用跨省、市的零散人员，并按规定向甲方及时报送施工人员花名册；负责向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者，特种作业人员必须持证上岗。

4、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作，不得违章作业和野蛮施工。

5、施工前，乙方应对其工人进行每日至少一次的班前安全教育活动，并做好记录，受教育者必须签名，以备查验。

6、乙方应保证其工人服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

7、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

二、控制目标：

1、 每日进行一次班前安全教育活动（由各班组执行）。

2、 每月至少召开两次由全体职工参加的安全生产大会（由项目部专职安全员组织）。

3、 保持施工期间安全事故为零的记录。

4、 不得违反各项安全技术操作规程。

5、 不得违反各项规章制度和劳动纪律，无聚众赌博、滋寻闹事、打架斗殴现象。

6、 无各种治安案件发生。

三、违约责任：

1、 凡遇业主、监理、总包方罚款，甲方将按业主、监理、总包方罚款额的双倍给予罚款。

2、 由乙方在施工过程中违约造成的责任，罚款概由乙方及责任者全部承担。

3、 凡在施工区域外发生的治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不付任何责任。

4、 凡违反有关规定的，按《奖惩办法》等规定执行。

四、本协议书自签字之日起至工程结束时有效。

五、本安全生产协议书一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方签字盖章后生效。本安全协议书作为施工合同的附件，具有同等效力，一同生效。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）

法定代表人\委托代理人：            法定代表人\委托代理人：

年　　月　　日                       年　　月　　日

阳光合作协议

甲方（发包人全称）：

乙方（承包人全称）：

甲乙双方于   年   月   日签署了       合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳关合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参与乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5.对于乙方举报甲方人员违反阳关合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳关合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物的行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次以上及类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同和本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5.甲方接受乙方匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门:东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼321室，东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等的法律效力。

2.本协议一式  份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

签约日期： 年  月  日                 签约日期： 年  月  日